【별표 1】

타 시설물과 수도시설과의 인접한도(제6조 관련)

구분 구경	수도시설 좌․우측	수도시설 하단	수도시설 상단
D=700mm 이상	50cm이상	50cm이상	50cm이상 (보호층 설치요)
D=700mm 미만	30cm이상	30cm이상	30cm이상 (보호층 설치요)
비고	-	-	횡단시 하단기준 설치가능 구경별 심도 이상 성토불가